



建设工程项目质量安全管理 工作提示函


建设单位、施工单位、监理单位项目负责人：
2026年6 月 8 日，武汉智能网联汽车零部件产业园项目 1-3#楼开展桩基验收工作。经公司综合办公室现场督查检查、 结合区资建局监督检查结果，现场及验收环节发现多项问题，具 体如下：
1.建设单位项目负责人主持验收会议时，未按施工单位自评、 监理单位评价、勘察设计单位认可、建设单位综合评定的顺序开  展，出现监理单位压轴评价、流程本末倒置的问题。
2.工程验收资料不齐全，分包单位技术资料未上报总承包单 位审核汇总；总承包单位资料员未到场参与本次验收会议，且未 编制形成桩基子分部工程验收会议记录。
3.监理单位评价报告及勘察、设计单位子分部工程验收报告 均未正式出具，各方仅在会议中进行口头表述，无书面验收文件。
4. 现场检查发现桩基承台钢筋受泥浆污染严重，承台基坑内 有积水，钢筋底部保护层垫块使用红砖代替等问题。
请各责任单位高度重视，立即整改。整改情况由建设单位项 目负责人报综合办公室复查。
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建设工程项目质量安全管理 工作提示函


建设单位、施工单位、监理单位项目负责人：
2026年6月15日，公司工作小组对武汉航空新材料产业园 	(一期)项目开展的“安全生产月”宣传教育暨隐患排查整治活 动进行了督导检查，发现工程建设相关责任主体及机构在质量行 为和安全隐患方面存在多项问题，具体如下：
1. 工程变更办理程序不符合规范要求，未按规定向项目监理 机构提交工程变更单，也未经过监理单位对工程变更费用与工期 影响的评估，以及组织各参建单位完成工程变更单的会签流程。
2. 在核实质量问题通知单签发情况及质量问题整改结果时， 发现部分监理通知回复单上项目经理签名为周瑜，与中标通知书 载明的工程总承包项目经理胡悦不符。
3. 施工现场1#楼与2#楼连廊临边未设置硬质防护，防护措 施不符合规范要求。
4. 动火作业审批许可证缺乏针对性，未对动火作业的具体实 施部位予以明确界定。
请各责任单位高度重视，立即整改。整改情况由建设单位项 目负责人报综合办公室复查。
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建设工程项目质量安全管理 工作提示函


建设单位、施工单位、监理单位项目负责人：
2026年6月16日，公司工作小组对武汉蔡甸经济开发区绿  色产业双创培训孵化中心建设项目( A区)开展的“安全生产月” 宣传教育暨隐患排查整治活动进行了督导检查，发现工程建设相   关责任主体及机构在质量行为和安全隐患方面存在多项问题，具  体如下：
1基坑边坡肥槽回填与地下室侧板(顶板未现浇)之间形成 较大坡度，且地下室侧板临边防护不到位，存在人员、货物坠落 风险。
2.施工现场临时配电电缆沿地面拖地铺设，无套管或架空隔 离防护，电缆易受碾压破损，存在漏电触电安全隐患。
3.室外人行天桥栏杆存在安装松动、整体倾斜问题，栏杆底 部未设置高度≥180mm  踢脚板，碎石、工具、杂物极易从栏杆底 部缝隙坠落，造成下方地面人员物体打击伤害。
4.室外玻璃幕墙临时通道采用警示带隔离，警示带仅起提示 作用，无物理阻挡功能，人员失足、滑倒时无法起到防护作用， 极易发生高处坠落事故。
请各责任单位高度重视，立即整改。整改情况由建设单位项 目负责人报综合办公室复查。
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建设工程项目质量安全管理 工作提示函


建设单位、施工单位、监理单位项目负责人：
2026年6月17日，公司工作小组对星光大道(丁九街 至群雁三街段)污水管网工程设计施工总承包EPC项目开展 的“安全生产月”宣传教育暨隐患排查整治活动进行了督导 检查，发现工程建设相关责任主体及机构在质量行为和安全 隐患方面存在多项问题，具体如下：
1. 项目部组织机构不健全，关键管理岗位人员配备不足， 现场质量、安全及进度管控松懈。多次停工复工，且造成工  期延误未履行报批手续。
2.项目设计交底、图纸会审相关归档资料缺失，设计变 更文件收集整理不完善。
3.星光大道施工区域内的W-14 污水井井口围挡防护设 施存在破损，未按相关规范设置夜间警示灯具及安全警示标 识，存在安全隐患。
请各责任单位高度重视，立即整改。整改情况由建设单 位项目负责人报综合办公室复查。
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建设工程项目质量安全管理 工作提示函


建设单位、施工单位、监理单位项目负责人：
2026年6月18日，公司工作小组对武汉智能网联汽车零部 件产业园(一期)项目开展的“安全生产月”宣传教育暨隐患排 查整治活动进行了督导检查，发现工程建设相关责任主体及机构 在质量行为和安全隐患方面存在多项问题，具体如下：
1. 施工技术交底记录仅存在被交底人签名，缺少交底人签名 信息，交底责任人不明确。
2.监理规划编制过程中所引用的《施工现场临时用电安全技 术规范( JGJ-2005)》已由住房和城乡建设部于2024年9月发文 废止。
3.施工现场主要存在以下安全隐患：部分圆盘锯未安装防护 罩，检查井井口、部分基坑临边防护设施缺位；跨路敷设电缆未 落实标准化防护措施；部分配电箱日常巡检记录未及时更新；料 斗钢丝托架未设置安全弯，钢丝绳尾部预留长度不符合现行规范 要求，且未按规范要求张贴限重标识。
4.消防水池属于典型的有限空间作业场所，后续作业人员进 入其内部作业时，需严格执行有限空间作业相关规范要求。
[image: ]请各责任单位高度重视上述问题，立即落实整改工作，整改 完成后由建设单位项目负责人报送至综合办公室开展复查。
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建设工程项目质量安全管理 工作提示函


建设单位、施工单位、监理单位项目负责人：
2026年6月18日，公司工作小组对蔡甸经开区常福、  山 片区隐患排水管网改造工程开展的“安全生产月”宣传教育暨隐 患排查整治活动进行了督导检查，发现工程建设相关责任主体及 机构在质量行为和安全隐患方面存在多项问题，具体如下：
1. 在核查《工程材料、构配件、设备报审表》时发现，存在 个别材料进场审批时间早于该材料出厂合格证出具时间的不合 规情形。
2.位于莲花小区内的作业区域中，部分作业点位未设置全封 闭围挡或安全警戒线，安全警示标识配置数量不足，且未按要求 设置安全告知牌。
3.若施工区域存在既有检查井，开井作业前需落实通风措施， 防范作业人员吸入有毒有害气体引发中毒窒息事故，且需严格按  照有限空间作业的规范要求实施全过程管理。
[image: ]请各责任单位高度重视上述问题，立即落实整改工作，整改 完成后由建设单位项目负责人报送至综合办公室开展复查。
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建设工程项目质量安全管理 工作提示函


建设单位、施工单位、监理单位项目负责人：
2026年6月29日，公司工作小组对无人售货机生产线技术 升级及厂房改造工程项目开展的“安全生产月”宣传教育暨隐患 排查整治活动进行了督导检查，发现工程建设相关责任主体及机 构在质量行为和安全隐患方面存在多项问题，具体如下：
1. 文明施工管理体系不完善，工完场清落实不到位，室内房  间及公共区域随处遗留建筑垃圾及生活垃圾；成品保护措施缺失， 交叉施工造成墙面污染、划伤，成品观感质量不达标。
3.金属电缆桥架未按规范装设电气跨接，电气施工不符合标 准要求。
4.地砖、踢脚线未提前封样报审，材料进场管控缺失，材料 配色色差明显；施工单位、监理单位未严格落实材料进场验收及 报验相关管理规定。
5.建设单位与施工单位采购权责界定不清，建设单位未按合 同约定自行采购电器、家具，亦未签订委托采购协议，致使家具 进场质量管控失效；在询价、封样、进场验收、结算各关键流程 存在审计风险。
请各责任单位高度重视，立即整改。整改情况由建设单位项 目负责人报综合办公室复查。
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[image: ]建设工程项目质量安全管理 工作提示函


建设单位、施工单位、监理单位项目负责人：
2026年6月29日，公司工作小组对瑠环六路(常福大街至 群雁三街段)污水管网工程项目开展的“安全生产月”宣传教育 暨隐患排查整治活动进行了督导检查，发现工程建设相关责任主 体及机构在质量行为和安全隐患方面存在多项问题，具体如下：
1. 有限空间作业管控存在缺失：作业前未按规范办理有限空 间作业审批手续，井口位置未按规定设置有限空间安全风险告知 警示标牌；作业前未落实强制通风要求，未完成作业环境氧含量 及有毒有害气体浓度检测即违规开展井下作业，存在引发作业人 员中毒、窒息安全事故的重大隐患。
2.施工现场未按规定设置工程五图一牌、扬尘治理公示牌、 农民工权益维护公示牌，施工围挡未规范张贴公益宣传内容。
3.施工现场临时用电布设未满足规范标准要求，三级配电的 安全管控要求未得到有效落实，用电环节存在突出安全风险。
4.作业区域临边防护设施存在缺失，且未按规范设置安全警 示标识，存在高处坠落安全隐患。
5.现场吊装作业所用钢缆存在断丝、变形损伤，不符合起重 吊具安全使用标准，易引发吊具断裂、构件坠落，存在起重伤害 安全隐患。
6. 现场预制井盖吊装安装施工成品保护管控不到位，构件存 在缺棱掉角破损问题，实体观感质量不满足工程施工标准要求。
请各责任单位高度重视，立即整改。整改情况由建设单位项








目负责人报综合办公室复查。
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